Инструкция по эксплуатации

Зарядные устройства
Skylla-IP65

Редакция 00

1. Инструкции по технике безопасности

  - Общее

- Пожалуйста, сначала прочитайте документацию.

опасность поражения электрическим током

Данный продукт разработан и протестирован в соответствии с международными стандартами. Оборудование должно использоваться для назначенного применения только.

- Продукт используется в сочетании с постоянным источником энергии (аккумулятором). Даже если оборудование выключено, опасное электрическое напряжение присутствует на входных и/или выходных клеммах. Всегда отключайте питание от сети переменного тока и батарею перед выполнением технического обслуживания.

- Продукт не содержит внутренних деталей, обслуживаемых пользователем. Не снимайте переднюю панель, если не отключены электропитание и аккумулятор. Не вводите продукт в эксплуатацию, если не установлены все панели. Все техническое обслуживание должно выполняться квалифицированным персоналом.

- Никогда не используйте продукт на участках, где могут быть взрывы газа или пыли. Обратитесь к спецификациям, предоставленным производителем батареи, чтобы убедиться, что батарея подходит для использования с этим продуктом.

  - Установка

- Прочитайте инструкции по установке перед началом монтажа.

- Этот продукт представляет собой устройство класса безопасности I (поставляется с наземным терминалом в целях безопасности). Его входные и/или выходные клеммы переменного тока должны быть снабжены бесперебойным заземлением в целях безопасности. Дополнительная точка заземления расположена на внешней стороне изделия.  Если можно предположить, что защита от заземления повреждена, продукт должен быть выведен из эксплуатации и предотвращен от случайного повторного ввода в эксплуатацию.

- Убедитесь, что соединительные кабели снабжены предохранителями и автоматическими выключателями. Никогда не заменяйте защитное устройство компонентом другого типа.

- Перед включением устройства проверьте, соответствует ли доступный источник напряжения параметрам конфигурации продукта, описанным в руководстве.

- Убедитесь, что оборудование используется в правильных условиях эксплуатации. Никогда не эксплуатируйте его во влажной или пыльной среде.

- Убедитесь, что вокруг продукта всегда достаточно свободного пространства для вентиляции и вентиляционные отверстия были открыты.

- Установите изделие в термостойкую среду. Поэтому убедитесь, что в непосредственной близости от оборудования нет химикатов, пластиковых деталей, штор или другого текстиля и т. Д.

  - Транспортировка и хранение

- Во время хранения или транспортировки продукта убедитесь, что кабели питания и аккумулятора отключены.

- Никакая ответственность не может быть принята за ущерб при транспортировке, если оборудование не перевозится в оригинальной упаковке.

- Хранить продукт в сухой среде; температура хранения должна быть от –20°C до 60°C.

- Обратитесь к руководству производителя батареи для получения информации о транспортировке, хранении, зарядке, подзарядке и утилизации батареи.

2. Монтаж и проводка

  - Установка

Найдите сухую и хорошо проветриваемую зону для установки зарядного устройства Skylla-IP65 и аккумулятора. Держите длину кабеля между зарядным устройством и батареей менее 6 метров.

Зарядное устройство может быть настенным или напольным. Всегда следите за тем, чтобы был хороший обдув воздухом. Это позволит улучшить охлаждение зарядного устройства и продлить срок службы.

Настенный монтаж

Устройство лучше всего монтировать вертикально к стене. Точное расположение монтажных отверстий см. в приложении.

Проводка

Входные отверстия для сетевого кабеля, кабели батареи, кабель заземлениия расположены в нижней части корпуса. Болт 6 мм с левой стороны крепления:	точка заземления

Серый клеммный блок: Внешний датчик напряжения, Внешний датчик температуры, Дистанционное отключение, Пользовательское реле,  
 	Стартер батареи, VE.Direct кабели. Черные кабельные вводы: 2 или 4 шт Основные кабели батареи. Черный кабельный ввод одинарный:

сетевой кабель

Для лучшей защиты от попадания воды и пыли в корпус все отверстия в серой клеммной колодке должны быть закрыты либо подходящим кабелем, либо, фиктивным куском кабеля.

Подключение земли

Подключите заземление. Соединения с землей должны быть в соответствии с применимыми стандартами безопасности.

- На корабле: соединить с землей берега или с корпусом корабля.

- На суше: подключите к земле сеть. Подключение к земле сети должно осуществляться в соответствии с действующими нормами безопасности.

- Мобильные приложения (транспортное средство, автомобиль или караван): Подключите к раме транспортного средства.

  - Подключение основного аккумулятора

Перед подключением основной батареи к зарядному устройству убедитесь, что зарядное устройство настроено на правильный тип батареи. Минимальное сечение кабеля между основным аккумулятором и зарядным устройством:

| Тип Blame-IP65 | длина кабеля до 1,5 м | длина кабеля 1,5 м – 6 м |
| --- | --- | --- |
| 12/70 | 10 мм2 | 16 мм2 |
| 24/35 | 6 мм2 | 10 мм2 |

Максимально возможный кабельный наконечник, который будет проходить через кабельные вводы батареи, имеет размер S6-16. Этот кабельный наконечник подойдет для максимального диаметра кабеля 16 мм2 и поместится на болт M6.

    - Последовательность подключения основной батареи

Skylla-IP65 НЕ защищено от обратной полярности основной батареи. ("+", связанный с "-" и "-", соединенный с "+").

Следуйте процедуре установки. Гарантия не действует, если Skylla-IP65 становится неисправным из-за ошибки обратной полярности.

Отключите сетевое питание перед установкой или разрывом соединений с основной батареей.

      - Отключите сетевое питание

      - Отсоедините кабели от аккумулятора.

      - Снимите серую крышку на передней панели зарядного устройства, открыв доступ к клеммам.

      - Подключите кабели аккумулятора к зарядному устройству:	плюс (красный) к «+BAT1»;

минус (черный) до "-BAT"

      - Подключите кабели к батарее: 	плюс (красный) к положительному полюсу,

минус (черный) к отрицательному полюсу.

      - Подключите сетевое питание.

    - Последовательность отключения основного аккумулятора

При отсоединении кабелей аккумулятора будьте очень осторожны, чтобы случайно не замымкнуть клеммы батареи.

- Отключите электропитание.

- Отсоедините кабели аккумулятора от аккумулятора.

- Снимите серую крышку на передней панели зарядного устройства, открыв доступ к клеммам.

- Отсоедините аккумуляторные кабели от зарядного устройства.

- Отсоедините все другие кабели, такие как датчик температуры и/или датчик напряжения, используемый с этой конкретной батареей.

Skylla-IP65 НЕ защищен от обратной полярности стартерной батареи. ("+", связанный с "-" и "-", соединенный с "+").

Следуйте процедуре установки. Гарантия истекает, когда Skylla-IP65 становится неисправным из-за обратной полярности.

Отключите сетевое питание перед установкой или разрывом соединений с основной батареей.

Подключение стартера батарея

Стартерная батарея должна быть подключена с помощью провода не менее 1,5 мм2 (макс. 6 мм2). Подключите положительный (+) полюс батареи к разъему "Starter battery plus" (см. рисунок 1).

Отрицательный полюс стартерной батареи должен быть подключен к соединению зарядного устройства "- BAT".

Стартерная батарея может потреблять ток от батареи, подключенной к клеммам основной батареи, в случае, если напряжение стартовой батареи ниже, чем напряжение основной батареи. Однако основная батарея не может потреблять ток от стартовой батареи, даже если стартерная батарея полностью заряжена, а основная батарея находится на минимальном уровне заряда.

  - ВЕ. Возможное подключение к  шине

Два VE.Can разъемы шины для обеспечения доступа с помощью панели управления Skylla-i или NMEA 2000.

  - Пользовательское реле, внешний датчик и дистанционное отключение

Проводка этих сигналов должна осуществляться при отключенной от зарядного устройства сети.

Рисунок 1 Разъемы для измерения внешнего напряжения/температуры, дистанционного выключателя, VE.Can шина и стартерой батареи.

    - Внешний датчик напряжения

Внешнее измерение напряжения может использоваться, когда важно точное измерение напряжения батареи, например, высокие зарядные токи в сочетании с длинными кабелями.

Чтобы подключить опцию внешнего измерения напряжения, выполните следующие действия:

- подключите красный провод (0,75мм2) между положительным полюсом батареи и разъемом «+ Вольт. Sense»

- подключите черный провод (0,75мм2) между отрицательным полюсом батареи и разъемом "- Volt. Sense»

    - Внешний датчик температуры

Внешний датчик температуры, поставляемый с зарядным устройством, может быть подключен к этим клеммам для выполнения температурной компенсации зарядки аккумулятора. Датчик электрически изолирован и должен быть подключен к положительному или отрицательному полюсу батареи.

Чтобы подключить датчик температуры, выполните следующие действия:

- подключите красный провод к разъему "+ Temp.  sense"

- подключите черный провод к разъему "- Temp. Sense”

- установите датчик температуры на положительном или отрицательном полюсе батареи

- проверьте в меню фактическую температуру

    - Удаленное завершение работы

Проводка пульта дистанционного отключения требует дополнительного внимания. Поскольку этот вход довольно чувствителен, для этого соединения рекомендуется использовать витые провода.

Дистанционное отключение также может быть подключено к опторазъемному соединителю с открытым коллектором: напряжение разомкнутой цепи составляет 5 В, а ток замкнутой цепи составляет <100 мкА.

Если дистанционное выключение не подключено, терминалы дистанционного отключения должны быть коротко замыкающимися коротким проводом (как это предусмотрено при доставке зарядного устройства).

    - Подключения пользователей к ретрансляции

Пользовательское реле срабатывает при пониженном напряжении батареи (<11,8 В). Функция может быть использована для любого желаемого действия: запуска генератора, подачи сигнала тревоги и т.д.

Рейтинги реле можно найти в спецификации.

Таблица 1. Режимы реле

| # | Описание | Меню настройки # |
| --- | --- | --- |
| 0 | Поведение Skylla-i:включено при зарядке (без погрешности) и напряжение батареи между настройками низкого и высокого напряжения | 12,13,14 и 15 |
| 1 | Всегда выключено |  |
| 2 | Температура высокая > 85 ⁰С) | 12 и 13 |
| 3 | Слишком низкое напряжение батареи |  |
| 4 | Эквализация активная |  |
| 5 | Присутствует условие ошибки |  |
| 6 | Температура низкая (< -20 ⁰C) |  |
| 7 | Слишком высокое напряжение батареи | 14 и 15 |
| 8 | Зарядное устройство в Absorption или Storege |  |

ВКЛ	: CM подключен к NO

ВЫКЛ	: CM подключен к ЧПУ

  - Подключение электросети

- Проверьте, подключен ли аккумулятор к зарядному устройству.

- Снимите серую крышку на передней панели зарядного устройства, чтобы получить доступ к входному разъему переменного тока, см. рисунок 2.

- Подключите сетевой кабель заземления (зеленый/желтый) к входному разъему переменного тока, клемме.

- Подключите сетевой нейтральный кабель (синий) к разъему входного разъема переменного тока N.

- Подключите сетевой кабель (коричневый) к разъему входного разъема переменного тока L.

Рисунок 2 Сетевой входной терминал

3. Управление и регулировка

Если зарядное устройство установлено правильно, оно должно быть настроено в соответствии с подключенной батареей.

Чтобы настроить зарядное устройство, включите питание от сети и войдите в меню настройки, нажав «SETUP» в течение трех секунд.

Зарядное устройство перейдет в режим ожидания (питание не подается на клеммы аккумулятора), и пользователь может настроить устройство соответствующим образом. Все возможные корректировки приведены в следующей таблице.

  - Меню монитора

Меню монитора отображается при подаче питания на зарядное устройство.

В следующей таблице показаны последовательные строки при прокрутке меню с помощью клавиш вверх/вниз:

| Отображаемая информация | Иконки | Сегментов | Единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжение батареи / ток |  | 14 0 | Ампер |
| Напряжение батареи |  | 14.40 | Вольт |
| Ток заряда аккумулятора |  | 0.00 | Ампер |
| Температура батареи *1 |  | 0,--, рр | °C/°F |
| Ток в сети |  | 1С . | Ампер |
| Напряжение батареи на выходе 1*2 |  | 1 14,4 | Вольт |
| Ток заряда аккумулятора 1*2 |  | 1 0,0 | Ампер |
| Напряжение батареи на выходе 2*2 |  | 14.4 | Вольт |
| Ток заряда аккумулятора 2*2 |  | 0.0 | Ампер |
| Напряжение батареи на выходе 3*2 |  | 14.4 | Вольт |

| Отображаемая информация | Иконки | Сегментов | Единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| Ток заряда аккумулятора 3*2 |  | 0.0 | Ампер |
| Предупреждающее сообщение*3 *4 |  | 1 nF |  |
| Сообщение об ошибке*3 *4 |  | рр |  |
| Эксплуатация BMS*3 |  | rr |  |

*1 Показана допустимая температура. "--- " означает отсутствие информации датчика или "Err" означает недопустимые данные датчика.

*2 Номер выходного канала отображается в первом сегменте; отображается только в модели с тремя выходами.

*3 Эти элементы видны только при необходимости.

*4 После небольшой задержки отображается прокручиваемый текст с описанием ошибки.

С помощью клавиш вверх/вниз пользователь может прокручивать меню монитора.

Удерживая вверх или вниз в течение трех секунд, вы запустите режим автоматической прокрутки: все пункты меню Monitor будут отображаться в течение 5 секунд. Режим автоматической прокрутки можно выйти, нажав вверх или вниз один раз.

  - Меню настройки

Меню настройки - можно войти, нажав «SETUP» в течение трех секунд.

| Прокрутка текста | Иконки | Сегментов | Единиц | Функция или параметр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 OW R ON OFF |  | Вкл, Выкл. |  | Переключатель вкл/выкл |
| 0 M IM M C R C RR NT |  | 1.0- 0.0 | A | Максимальный ток заряда |
| 0 T M VOLT |  | 1 | В | Напряжение системы (только для чтения) |
| 04 C R L ORIT M |  | 1, - | Тип | Алгоритм зарядки |
| 0 OR TION VOLT |  | 8.0-14.4-1 .  | В | Напряжение поглощения |
| 0 FLO T VOLT |  | 8.0-14.4-1 .  | В | Поплавковое напряжение |
| 08 LI TION VOLT |  | 8.0-1 . 1 . | В | Напряжение выравнивания |
| 0 TOM TIC LI TION |  | ИЗF, ДО |  | Автоматическое выравнивание |
| 10 M N L LI TION |  | Т РТ |  | Ручное выравнивание |
| 11 R L MO |  | р л. 08 см. |  | Функция реле |
| 1 R L LOW VOLT |  | Л 8.0-11.-17.4 | В | Комплект сигнализации низкого напряжения батареи |
| 1 R L CL R LOW VOLT |  | L c8.0-1 .0-17.4 | В | Сигнал тревоги низкого напряжения батареи отключен |
| 14 R L I VOLT |  | 8.0-17.1-17.4 | В | Комплект сигнализации высокого напряжения батареи |
| 1 R L CL R I VOLT |  | 8.0-1 .7-17.4 | В | Сигнализация высокого напряжения батареи |
|  |  | 1.0-1 0.0 | В | Высокопанельный комплект сигнализации напряжения |
|  |  | ?? 0- 00 |  | Минимальное время закрытия реле (минут) |

| Прокрутка текста | Иконки | Сегментов | Единиц | Функция или параметр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 TEMPERATURE COMPENSATION |  | -3.0-2.7-0.0 | °C мВ | Температурная компенсация батареи на ячейку |
| 22 BULK TIME PROTECTION |  | ВЫКЛ10 | A | Защита основного заряда |
| 23 MAXIMUM ABSORPTION TIME |  | 1.0-8.0 24.0 | h | Время поглощения - Absorption |
| 24 STORAGE MODE |  | Вкл., Выкл. |  | Режим хранения - Storage |
| 25 MAXIMUM FLOAT TIME |  | 4.0-8.0-24.0 | h | Максимальное время Float |
| 26 REPEATED ABSORPTION TIME |  | 0.5-1.0-24.0 | h | Время повторного поглощения - Absorption |
| 27 REPEATED ABSORPTION TIME INTERVAL |  | 0.5-7.0-24.0 | День | Интервал повторного поглощения - Absorption |
| LOW TEMPERATURE CHARGE CURRENT |  | 0,0-60,0 | A | Низкотемпературный ток заряда |
| 29 LOW TEMPERATURE CHARGE CURRENT |  | 0.0-100.0-0.0 | A | Максимальный ток заряда ниже низкого температурного уровня (пункт 30) |
| 30 CHARGE |  | ВЫКЛ-ВКЛ |  | Функция часов (запуск в хранилище, если напряжение батареи >>13 В |
| 30 LOW TEMPERATURE LEVEL |  | -10.0-5-10.0 | °С | Низкий уровень температуры (для п.29) |
| 31 BMS PRESENT |  | BMS y,n |  | BMS Присутствует |
| 33 POWER SUPPLY VOLTAGE |  | 8.0-12.0-15.9 | В | Напряжение питания |
| 34 INPUT CURRENT LIMIT |  | 1с 0.0-12_ 0 | A | Предел входного тока |
| 49 BACKLIGHT INTENSITY |  | 0-5-9 |  | Интенсивность подсветки |
| 50 BACKLIGHT RELAYS ON |  | ВЫКЛ_ВКЛ |  | Автоматическое отключение подсветки после 60 секунд |
| 51 SCROLL SPEED |  | 1-3-5 |  | Скорость прокрутки текста |
| 52 Buzzer |  | Y n |  | Зуммер |
| 60 CAN DEVICE INSTANCE |  | dc 0-255 |  | VE.Can Экземпляр устройства |
| 61 SOFTWARE VERSION |  | 1.00 |  | Версия программного обеспечения |
| 62 RESTORE DEFAULTS |  | rESEE |  | Сброс системы к настройкам по умолчанию |
| 63 CLEAR HISTORY |  | CLERr |  | Сброс настроек |
| 64 LOCK SETUP |  | LOCH н Y_n |  | Настройка блокировки |
| 67 TEMPERATURE UNIT |  | CELC, FAhr |  | Единица измерения температуры °C/°F |

После входа в меню настройки пользователь может прокручивать меню с помощью клавиш вверх/вниз.

При выборе вводится пункт меню и отображается текущее значение. С помощью клавиш вверх/вниз пользователь может прокручивать доступные режимы или увеличивать/уменьшать значение.

При повторном нажатии кнопки select устанавливается значение/элемент. При нажатии кнопки настройки в ближайшее время вернется в меню настройки.

Когда настройка будет завершена, выйдите из меню, нажав «SETUP» еще раз через три секунды.

  - Выбор батареи

Алгоритм зарядки зарядного устройства должен соответствовать типу батареи, подключенной к зарядному устройству. В следующей таблице показаны все предопределенные типы батарей, доступные в меню выбора алгоритма зарядки.

| # | Описание | Тип устройства | Поглощение V | Поплавок V | Хранилище V | Выравнивание Макс V @% от Inom | дВ/д Т мВ/° С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gel Victron long life (OPzV) Gel exide A600 (OPzV) Gel MK | 12 В | 14.1 | 13.8 | 13.2 | 15.9 @ 6 % макс. 1ч | -16 |
|  |  | 24 В | 28.2 | 27.6 | 26.4 | 31.8 @ 6 % макс. 1ч | 32 |
| 2 | Настройка по умолчанию Gel Victron deep discharge, Gel Exide A200 AGM Victron deep discharge Stationary tubular plate (OPzS) Rolls Marine (flooded), Rolls Solar (flooded) | 12 В | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 15.9 @ 6 % макс. 1ч | -16 |
|  |  | 24 В | 18.8 | 27.6 | 26.4 | 31.8 @ 6 % макс. 1ч | -32 |
| 3 | AGM spiral cell Rolls AGM | 12 В | 14.7 | 13.8 | 13.2 | 15.9 @ 6 % макс. 1ч | -16 |
|  |  | 24 В | 29.4 | 27.6 | 26.4 | 31.8 @ 6 % макс. 1ч | -32 |
| 4 | PzS tubular plate traction batteries or OPzS batteries in cyclic mode 1 | 12 В | 14.1 | 13.8 | 13.2 | 15.9 @ 6 % макс 4ч | -16 |
|  |  | 24 В | 28.2 | 27.6 | 26.4 | 31.8 @ 6 % макс 4ч | -32 |
| 5 | PzS tubular plate traction batteries or OPzS batteries in cyclic mode 2 | 12 В | 14.4 | 13.8 | 26.4 | 15.9 @ 6 % макс 4ч | -16 |
|  |  | 24 В | 18.8 | 27.6 | 13.2 | 31.8 @ 6 % макс 4ч | -32 |
| 6 | PzS tubular plate traction batteries or OPzS batteries in cyclic mode 3 | 12 В | 15 | 13.8 | 13.2 | 15.9 @ 6 % макс 4ч | -16 |
|  |  | 24 В | 30 | 27.6 | 26.4 | 31.8 @ 6 % макс 4ч | -32 |
| 7 | Lithium Iron Phosphate (LiFePo4) batteries | 12 В | 14.2 | н.а. | 13.50 | н.а. | 0 |
|  |  | 24 В | 28.4 | н.а. | 26.7 | н.а. | 0 |
| 8 | Регулируемая: максимальный ток заряда и поглощение, поплавковое, хранение и выравнивание напряжения могут быть изменены в меню настройки | 12 В | Адж | Адж. | Адж. | Adj. @ 6 % макс 4ч | Адж. |
|  |  | 24 В | Адж. | Адж. | Адж. | Adj. @ 6 % макс 4ч | Адж. |
| 9 | Режим питания | 12 В | 12.0 | н.а. | н.а. | н.а. | 0 |
|  |  | 24 В | 24.0 | н.а. | н.а. | н.а. | 0 |

  - Режим источника питания

Зарядное устройство может быть настроено на работу в качестве источника питания постоянного тока.

В этом режиме зарядное устройство функционирует как источник постоянного напряжения:

- регулируемое выходное напряжение от 8,0 до 15,9 В (тип 12 В) или от 16,0 до 31,8 В (тип 24 В)

- максимальный выходной ток 60А (тип 12 В) или 30 А (тип 24 В).

  - Температурная компенсация ((dV/dT)

Датчик температуры должен быть подключен к плюсовому или отрицательному полюсу батареи.

Температурная компенсация является фиксированной настройкой, см. таблицу и рис. 4, и применяется ко всем состояниям заряда.

Датчик температуры должен быть установлен, когда:

- ожидается, что температура окружающей среды батареи будет регулярно ниже 15 °C или регулярно превышать 30 °C

Ток заряда превышает 15 А на емкость аккумулятора 100 Ач Температурная компенсация не требуется для литий-ионных аккумуляторов.

  - Power Control – максимальное использование ограниченного береговой мощности

Максимальный ток сети может быть установлен во избежание прерывания внешнего предохранителя в сетевом питании.

4. Эксплуатация

  - Зарядка аккумулятора

После того, как питание от сети и дистанционное выключение не активны, на дисплее будет показано следующее: Все значки экрана будут видны, чтобы проверить правильность работы дисплея.

- Задняя подсветка дисплея включена.

- Далее отобразится номер версии прошивки.

- Наконец, на экране отображается фактическое состояние:

- При использовании измерения напряжения отображается фактическое напряжение батареи.

| Выходное напряжение |  | Ток заряда |
| --- | --- | --- |
| Режим зарядного устройства |  | Государство оплаты |
|  | Когда сетевая вилка мигает, напряжение в сети ниже нормы, а зарядное устройство уменьшает максимальный ток заряда. |  |

- При использовании измерения напряжения отображается фактическое напряжение батареи.

  - Семиступенчатая кривая заряда для свинцово-кислотных аккумуляторов

Рисунок 3 Напряжение и ток при различных состояниях зарядки аккумулятора.

    - Масса

Вводится при запуске зарядного устройства или при падении напряжения аккумулятора ниже 13,2 /26,4 Вольт (из-за большой нагрузки) в течение не менее 1 минуты. Постоянный ток подается до тех пор, пока не будет достигнуто напряжение 14,4 / 28,8 Вольт.

    - Ограничения для батареи

Если напряжение поглощения установлено выше 14,4/18,8 Вольт, скорость увеличения напряжения свыше 14,4/18,8 Вольт ограничена 7 мВ / 14 мВ в минуту, чтобы предотвратить чрезмерное газообразование.

    - Absorption - Поглощение

После достижения напряжения поглощения зарядное устройство работает в режиме постоянного напряжения.

    - Автоматическое выравнивание

Если для автоматического выравнивания установлено значение «вкл.», за периодом поглощения следует второй период постоянного тока с ограниченным напряжением: см. раздел 3.3. Эта функция позволит зарядить батареи VRLA на все 100%, и предотвратить расслоение электролита в батареях. В качестве альтернативы может быть применено ручное выравнивание.

    - Float – Плавающий

После плавающего заряда выходное напряжение снижается до уровня Storage - хранения. Этот уровень недостаточен для компенсации медленного саморазряда батареи, но ограничит потери электролита и коррозию положительных пластин до минимума, когда батарея не используется.

    - Storage - Хранение

После поплавкового заряда выходное напряжение снижается до уровня хранения. Этот уровень недостаточен для компенсации медленного саморазряда батареи, но ограничит потери электролита и коррозию положительных пластин до минимума, когда батарея не используется.

    - Еженедельное «обновление» батареи

Раз в неделю зарядное устройство будет переходить в режим повторного поглощения в течение одного часа, чтобы «обновить» (т.е. полностью зарядить) аккумулятор

  - Четырехступенчатая кривая заряда для литий-железо-фосфатных (LiFePo4) аккумуляторов

    - Bulk – Основной заряд

Вводится при запуске зарядного устройства или при падении напряжения аккумулятора ниже 13,5 /27,0 Вольт (из-за большой нагрузки) в течение не менее 1 минуты. Постоянный ток подается до достижения напряжения поглощения (14,2  / 28,4 Вольт).

    - Absorption - Поглощение

После достижения напряжения поглощения зарядное устройство работает в режиме постоянного напряжения. Рекомендуемое время составляет 2 часа.

    - Storage - Хранение

После поглощения заряда выходное напряжение снижается до уровня хранения. Этот уровень недостаточен для компенсации медленного саморазряда аккумулятора, но позволит максимально продлить срок службы.

    - Еженедельное «обновление» батареи

Раз в неделю зарядное устройство будет переходить в режим повторного поглощения в течение одного часа, чтобы «освежить» (т.е. полностью зарядить) аккумулятор.

5. Техническое обслуживание

Это зарядное устройство не требует какого-либо специального обслуживания. Однако рекомендуется ежегодная проверка батареи и подключения к сети.

Держите зарядное устройство сухим, чистым и свободным от пыли.

6. Устранение неполадок

| Проблема | Возможная причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Зарядное устройство не работает | Сеть не в порядке | Электрическая сеть измерения: 120 - 240 В переменного тока |
|  | Входные или выходные предохранители неисправны | Вернуть товар вашему дилеру |
| Аккумулятор не полностью заряжен | Плохое подключение к аккумулятору | Проверьте подключение аккумулятора |
|  | В меню выбран неправильный тип батареи. | Выберите правильный тип батареи в меню. |
|  | Слишком высокие потери в кабелях | Используйте кабели с большим сечением. Используйте внешнее измерение напряжения. |
| Аккумулятор перезаряжается | В меню выбран неправильный тип батареи. | Выберите правильный тип батареи в меню. |
|  | Аккумуляторный элемент неисправен. | Замена батареи |
| Слишком высокая температура батареи | Перезарядка или слишком быстрая зарядка | Подключение внешнего датчика температуры |
| Ошибка при отображении | См. раздел 9 | Проверьте все зарядное оборудование. Проверьте кабели и соединения. |

7. Температурная  компенсация

Рисунок 4 График температурной компенсации для поплавковых и абсорбционных напряжений.

8. Технические характеристики

| Skylla-IP65 | 12/70 | 24/35 |
| --- | --- | --- |
| Входное напряжение (VAC) | 120 – 240 |  |
| Диапазон входного напряжения (VAC) (1) | 90 – 265 |  |
| Максимальный входной ток переменного тока | 12 |  |
| Частота (Гц) | 45-65 |  |
| Коэффициент мощности | 0,98 |  |
| Напряжение заряда «поглощение» (В постоянного тока) (2) | Посмотреть таблицу | Посмотреть таблицу |
| Напряжение заряда 'поплавковое' (В постоянного тока) (2) | Посмотреть таблицу | Посмотреть таблицу |
| Напряжение заряда 'хранилище' (VDC) (2) | Посмотреть таблицу | Посмотреть таблицу |
| Заряд тока основного битья. (А) (3) | 70 | 35 |
| Ток заряда старт. батареи (А) (4) | 3 | 4 |
| Кривая заряда, свинцово-кислотная | 7 этап адаптивный |  |
| Рекомендуемая емкость аккумулятора (Ач) | 350-700 | 150-350 |
| Кривая заряда, литий-ионный | 2 ступени, с управлением включением-выключением или VE. Управление шиной Can |  |
| Датчик температуры | Да |  |
| Функция питания | Да |  |
| Порт удаленного включения-выключения | Да (может быть подключен к Li-Ion BMS) |  |
| Коммуникационный порт шины CAN | Два разъема RJ45, протокол NMEA2000 |  |
| Дистанционное реле тревоги | DPST AC номинальная мощность: 240 В переменного тока /4 А постоянного тока: от 4 А до 35 В постоянного тока, от 1 А до 60 Вольт постоянного тока |  |
| Принудительное охлаждение | Да |  |
| Защита | Обратная полярность батареи (предохранитель)Выход короткого замыкания Перегрев |  |
| Диапазон рабочих температур | от -20 до 60 °C (полный выходной ток до 40 °C) |  |
| Влажность (без конденсации) | не более 95 % |  |
| КОРПУС |  |  |
| Материал и цвет | сталь; синий, RAL 5012 |  |
| Подключение к аккумулятору | Болты M6 |  |
| Подключение к сети | винтовой зажим 6 мм² (AWG 10) |  |
| Категория защиты | Степень защиты IP65 |  |
| Вес кг (фунты) | 6 (14) |  |
| Размеры | 401 х 375 х 265 |  |
| СТАНДАРТЫ |  |  |
| Безопасность | EN 60335-1, EN 60335-2-29 |  |
| Эмиссия | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 |  |
| Иммунитет | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 |  |
| - Выходной ток будет постепенно уменьшаться ниже 110 3) Максимальный ток до 40 °C (100 °F) окружающей среды. Выходной ток В до 50 % при 100 В снизится до 60 % при 50 °C и до 40 % при 60 °C. - В зависимости от типа батареи, выбранной в пункте 4) В зависимости от состояния заряда стартерной батареи меню настройки. |  |  |

9. Индикация ошибки

| Номер ошибки | Описание | Возможная причина | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | слишком высокая температура батареи | Перезарядка или быстрая зарядка | Проверьте поток воздуха рядом с батареей Улучшите охлаждение окружающей среды. Зарядное устройство автоматически останавливается и возобновляется после охлаждения аккумулятора |
| 2 | слишком высокое напряжение батареи | Ошибка проводки, или другое зарядное устройство перезаряжается | Проверьте все зарядное оборудование. Проверка кабелей и соединений |
| 3, 4, 5 | Временная ошибка смысла | Ошибка проводки или сломался датчик температуры | Проверьте проводку датчика температуры и если это не поможет заменить датчик температуры |
| 6, 7, 8, 9 | Ошибка измерения напряжения | Ошибка проводки | Проверьте проводку датчика напряжения. |
| 17 | слишком высокая температура зарядного устройства | Тепло, выделяемое зарядным устройством, не удаляется | Проверьте расход воздуха в шкафу. Улучшите охлаждение. Зарядное устройство автоматически останавливается и возобновляется, как только зарядное устройство остынет. |
| 18 | Внутренняя ошибка |  | Обратитесь в службу Victron. |
| 20 | время работы зарядного устройства истекло | После 10 часов объемной зарядки напряжение батареи все еще не достигло напряжения поглощения. | Возможен отказ ячейки или требуется более высокий ток заряда. |
| 34 | Внутренняя ошибка |  | Связаться со службой Victron |
| 37 | Нет входного напряжения (только для версии с тремя выходами) | Сетевой адаптер снят или входной предохранитель переменного тока неисправен | Проверьте наличие сети и предохранителя. |
| 65 | зарядное устройство не отображается во время работы | Одно из других зарядных устройств, с которым это зарядное устройство синхронизировалось, отключилось во время работы | Чтобы устранить ошибку, выключите и снова включите зарядное устройство. |
| 66 | Несовместимое устройство | Зарядное устройство включено параллельно с другим зарядным устройством, которое имеет другие настройки и / или другой алгоритм зарядки | Убедитесь, что все настройки одинаковы и обновите прошивку на всех зарядных устройствах до последней версии. |
| 67 | Потеряно соединение BMS | Потеряно соединение с BMS | Проверьте VE.Can кабели. Когда зарядное устройство снова заработает в автономном режиме, перейдите в меню настройки #31 (BMS Present) и установите значение N. |
| 113, 114 | Внутренняя ошибка |  | Обратитесь в службу Victron. |
| 115 |  | Ошибка связи | Проверка проводки и терминаторов |
| 116, 117, 118 | Внутренняя ошибка |  | Обратитесь в службу Victron. |
| 119 | Недопустимые настройки |  | Восстановление значений по умолчанию в меню настройки #62. |

10. Размеры

Производитель: Victron Energy B.V. De Paal 35 | 1351 JG Almere

PO Box 50016 | 1305 AA Almere | Нидерланды

Общий телефон +31 (0)36 535 97 00

Факс: +31 (0)36 535 97 40

Электронная почта: sales@victronenergy.com

Страна производства: Malaysia

Импортер: ООО «Трио», 194017, Санкт-Петербург, проспект Тореза, д. 98, корп. 1,

Общий телефон +7 812-653-33-13

Электронная почта: tsolar@mail.ru

Изготовлен:

ЕАС

www.victronenergy.com