

**smallBMS with pre-alarm**

**ИНСТРУКЦИЯ по эксплуатации**

# Главное

#### smallBMS – простая и недорогая альтернатива устройству VE.Bus BMS

MiniBMS может заменить BE VE.Bus в нескольких приложениях. Не подходит для использования с VE.Bus MultiPlus и Quattro: у него нет интерфейса VE.Bus.

Предназначен для использования с Victron Smart LiFePo4 со специальным кабелем для выравнивания напряжения ячеек M8.

#### Отключение выхода нагрузки

#### При высоком напряжении. Максимальный ток: 1А. Выход нагрузки не защищен от короткого замыкания. Выход нагрузки может использоваться для управления:

#### • реле сильного тока или контактор.

#### • Входом дистанционного включения/выключения Battery Protect, инвертора или DC-DC преобразователя или других нагрузок. (может потребоваться неинвертирующий или инвертирующий кабель включения/выключения)

#### Выход сигнализации

#### Выход зарядного устройства при высоком напряжении или перегрева элемента. Максимальный ток: 10 мА.

#### Выход зарядного устройства не подходит для питания индуктивной нагрузки, такой как катушка реле. Выход зарядного устройства может использоваться для управления:

#### • дистанционное включение / выключение зарядного устройства

#### • Cyrix-Li-Charge

#### • Cyrix-Li-ct

#### Включение/выключение входа зарядки

#### Управляет двумя клеммами. Когда он выключен, оба выхода - нагрузки и зарядные устройства будут отключены.

#### Система вкл/выкл состоит из двух терминалов: Remote L и Remote H.

#### Между L и H может быть подключен дистанционный переключатель включения / выключения или релейный контакт. В качестве альтернативы, клемма H может быть переключена на батарею плюс, или клемма L может быть переключена на батарею минус.

#### Защищает системы 12 В, 24 В и 48 В

#### Диапазон рабочего напряжения: от 8 до 70 Вольт постоянного тока.

#### Светодиодные индикаторы

#### • Load ON (синий) включен: нагрузка высокая (напряжение элемента> 2,8 В, настраивается АКБ).

#### • Temp или OVP (красный): АКБ перезаряжен (перегрев ячейки (>50° C), низкая температура ячейки (<5° C) или перенапряжение ячейки) Load Disconnect output

# Инструкция по технике безопасности.

При установке необходимо строго соблюдать национальные правила техники безопасности в соответствии с требованиями к корпусу, установке, аварийным ситуациям, маркировке. Установка должна выполняться только квалифицированными и обученными установщиками. Выключите систему и проверьте наличие опасного напряжения, прежде чем изменять какое-либо соединение.

1. Не вскрывайте литий-ионную батарею.
2. Не разряжайте новую литий-ионную батарею, пока она не была полностью заряжена.
3. Заряжайте только в указанных пределах.
4. Не устанавливайте литий-ионную батарею вверх ногами.
5. Убедитесь, что литий-ионный аккумулятор не был поврежден во время транспортировки.

# Что следует учитывать

#### 3.1 Важное предупреждение

#### Литий-ионные батареи дороги и могут быть повреждены из-за чрезмерной разрядки или чрезмерного заряда.

#### Повреждение из-за чрезмерной разрядки может произойти, если небольшие нагрузки (такие как: системы сигнализации, реле, резервный ток определенных нагрузок, обратный ток от зарядных устройств или регуляторов заряда) медленно разряжают аккумулятор, когда система не используется.В случае каких-либо сомнений относительно возможного потребления остаточного тока, изолируйте батарею, разомкнув выключатель батареи, вытащив предохранитель (-ы) батареи или отключив плюсовую батарею, когда система не используется.Остаточный ток разряда особенно опасен, если система была полностью разряжена и произошло отключение из-за низкого напряжения элемента. После отключения из-за низкого напряжения элемента в аккумуляторе остается запас емкости примерно 1 Ач на 100 Ач емкости аккумулятора. Батарея будет повреждена, если из нее будет использован оставшийся запас емкости. Например, остаточный ток 10 мА может повредить батарею на 200 Ач, если система остается в разряженном состоянии более 8 дней.

* 1. **Удаленное отключение нагрузок постоянного тогка**

Нагрузки постоянного тока должны быть отключены в случае неизбежного снижения напряжения на ячейке. Для этой цели можно использовать выход отключения нагрузки VE.Bus BMS.

Отключение нагрузки обычно высокое (равно напряжению батареи), становится свободно плавающим (разомкнутая цепь) в случае неизбежного пониженного напряжения элемента (без внутреннего понижения, чтобы ограничить потребление остаточного тока в случае низкого напряжения элемента).

Для нагрузок постоянного тока с удаленной клеммой включения / выключения, которая включает нагрузку, когда клемма опускается до низкого уровня (до минуса батареи), и выключает ее, когда клемма остается в свободном состоянии, можно использовать инвертирующий кабель удаленного включения-выключения.

Примечание: пожалуйста, проверьте остаточный ток нагрузки в выключенном состоянии. После отключения из-за низкого напряжения в батарее остается примерно 1 Ач на каждые 100 Ач емкости батареи. Например, остаточный ток 10 мА может повредить батарею на 200 Ач, если система остается в разряженном состоянии более 8 дней.

#### Нагрузка постоянного тока: отключение нагрузки с помощью BatteryProtect

BatteryProtect отключит нагрузку в следующих случаях:

- входное напряжение (= напряжение батареи) упало ниже заданного значения или когда клемма дистанционного включения / выключения в положение выключено.
- SmallBMS может использоваться для управления удаленным терминалом включения / выключения. В отличие от Cyrix или контактора, BatteryProtect может запускать нагрузку с большим входным сопротивлением, таким как инвертор или преобразователь постоянного тока в постоянный.

#### Заряд LiFePO₄ батареи от зарядного устройства

Зарядку аккумулятора необходимо уменьшить или остановить в случае неизбежного перенапряжения или перегрева элемента. Для этого можно использовать выход Charge Disconnect VE.Bus BMS. Отключение при зарядке обычно равно напряжению аккумулятора и переключается в состояние разомкнутой цепи в случае неизбежного перенапряжения элемента.

Зарядными устройствами с дистанционным двухпозиционным контактом, можно управлять напрямую с помощью выхода отключения зарядки.

Зарядные устройства аккумуляторов с дистанционным выключателем, который активирует зарядное устройство, когда вывод опускается до низкого уровня (до минуса батареи) и деактивируется, когда вывод остается в свободном состоянии, можно использовать инвертирующий кабель дистанционного включения-выключения.

В качестве альтернативы можно использовать Cyrix-Li-Charge:

Cyrix-Li-Charge - это однонаправленный сумматор, который вставляется между зарядным устройством и батареей LiFePO₄. Он сработает только тогда, когда зарядное напряжение от зарядного устройства присутствует на его клемме со стороны зарядки. Терминал управления подключается к разъему зарядки BMS.

#### Заряд LiFePO₄ батареи от генератора двигателя

См. схему 6.

**Cyrix-Li-ct** рекомендуем для этого.

Мicroprocessor controlled Cyrix-Li-ct включает таймер и датчик напряжения. Это предотвратит частое переключение из-за падения напряжения в системе при подключении к разряженной батарее.

#### Батарея

В случае подключения нескольких батарей параллельно или последовательно, два комплекта шнуров с круглым разъемом M8 должны быть подключены к каждой батарее последовательно (гирляндой).

Подключите два оставшихся концевых разъема к BMS.

# Примеры систем

Figure 1: Пример для внесетевой DC системы, с выключателем между L и «-« батареи.



Figure 2: Пример для автодома и яхты, с выключателем между L и «-« батареи.



Figure 3: Пример для автодома и яхты, с выключателем между L и H батареи.



Figure 4: Солнечная установка с двумя MPPT 150/85 CAN-bus

MPPT 150/85 CAN-bus имеет удаленный порт включения/выключения который управляется VE.Bus BMS

# Характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| smallBMS |  |
| Диапазон рабочего напряжения (Vbat) | 8 – 70 Вольт DC |
| Ток потребления |  2.2 мАмпера |
| Выходной ток | Нормально высокий (Vbat – 0.1V)Предел тока: 1A (не защищен от короткого замыкания)  |
| Выход зарядного устройства | Нормально высокий (Vbat – 0.6V)Предел тока: 10mA (не защищен от короткого замыкания) |
| Предварительная тревога | Нормально свободно плавающий в случае тревоги: выходное напряжение Vbat -0,1 В Максимальный выходной ток: 1 А (без защиты от короткого замыкания) |
| Включение/выключение системы:Клеммы L и H | Используйте режимы включения-выключения системы:а. ВКЛ, когда клеммы L и H соединены между собой (переключатель или контакт реле)б. ВКЛ, когда клемма L подключена к минусу батареи (V <3,5 В)c. ВКЛ, когда на клемме H высокий уровень (2,9 В <VH <Vbat)d. ВЫКЛ во всех остальных условиях |
| GENERAL |
| Рабочая температура | -20 to +50°C |
| Влажность | Max. 95% (без конденсата) |
| Степень защиты | IP20 |
| ENCLOSURE |
| Материал и цвет | ABS, черный |
| Вес | 0.1 кГ |
| Размеры (h x w x d) | 106 x 42 x 23mm |
| STANDARDS |
| Стандарты: Защита | EN 60950 |
| Излучение | EN 61000-6-3, EN 55014-1 |
| Иммунитет | EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2 |
| Автомобили | Regulation UN/ECE-R10 Rev.4 |

### ПРИМЕРЫ:

### Нагрузкой можно управлять напрямую от выхода Load Disconnect output of the BMS

#### Инверторы:

Все Phoenix inverters VE.Direct

Соединение левого терминала с 2 терминалом

Phoenix 12/800; 24/800; 48/800 Phoenix 12/1200; 24/1200; 48/1200

Соединение правого терминала с 2 терминалом

#### DC-DC конверторы:

Все Tr DC-DC конвертеры с удаленным вкл/выкл соединением, Orion 12/24-20; 24/12-25; 24/12-40; 24/12-70

Соединение терминала H 2 терминалом

#### BatteryProtect и Smart BatteryProtect

Соединение правого терминала с 2 терминалом

#### Cyrix -Li-Load

Соединение с управляющим входом

1. **Нагрузки, которые нуждаются в кабеле inverting remote on-off cable** (артикул ASS030550100) - Phoenix 12/180; 24/180; 12/.250; 24/350

Все инверторы Phoenix VE.Bus от 3kVA и более (см. рис. 4)

### Солнечные зарядные устройства, которые управляются от Charge Disconnect

BlueSolar MPPT 150/70 и 150/80 CAN-bus

Соединение левого терминала и 2-го терминала (B+)

SmartSolar MPPT 150/45 и выше, Smart Solar MPPT 250/60 и выше. Соединение терминал H и 2 терминал

### Солнечные зарядные устройства, которые управляются кабелем VE.Direct non inverting remote on-off cable

(артикул ASS030550310)

Все модели BlueSolar, включая модели CAN-bus BlueSolar MPPT 150/70 и 150/80 CAN-bus, SmartSolar MPPT от 150/35

### Зарядные устройства

#### для Skylla TG необходим кабель

**Non inverting remote on-off**

(артикул ASS030550200)

#### Для Skylla-i необходим кабель remote on-off cable

(артикул ASS030550400)

#### Другие зарядные устройства:

Используйте Cyrix-Li-Charge



## Производитель: Victron Energy B.V. De Paal 35 | 1351 JG Almere

## PO Box 50016 | 1305 AA Almere | Нидерланды

## Общий телефон +31 (0)36 535 97 00

## Факс: +31 (0)36 535 97 40

## Электронная почта: sales@victronenergy.com

## Страна производства: Малайзия

## Импортер: ООО «Трио», 194017, Санкт-Петербург, проспект Тореза, д. 98, корп. 1,

## Общий телефон +7 812-653-33-13

## Электронная почта: tsolar@mail.ru

## Изготовлен:

##

[**www.victronenergy.com**](http://www.victronenergy.com/)

